## PIPING CATALOG
DN | D_ext | D_int | C | Vdot_min | Vdot_max
0.02 | 0.0269 | 0.0243 | 1.284 | 0.0001 | 0.0005
0.025 | 0.0337 | 0.0311 | 1.391 | 0.0002 | 0.0008
0.032 | 0.0434 | 0.0408 | 1.605 | 0.0004 | 0.0033
0.04 | 0.0484 | 0.0458 | 2.247 | 0.0005 | 0.0041
0.05 | 0.0603 | 0.0574 | 2.996 | 0.0008 | 0.0065
0.065 | 0.0761 | 0.0732 | 4.494 | 0.0013 | 0.0105
0.08 | 0.0889 | 0.0857 | 6.634 | 0.0017 | 0.0202
0.1 | 0.1143 | 0.1107 | 10.165 | 0.0029 | 0.0337
0.125 | 0.1397 | 0.1351 | 15.729 | 0.0043 | 0.0502
0.15 | 0.1683 | 0.1643 | 22.256 | 0.0064 | 0.0742
0.2 | 0.2191 | 0.2146 | 26.75 | 0.0109 | 0.1266
0.25 | 0.273 | 0.268 | 44.619 | 0.0169 | 0.1974
0.3 | 0.3239 | 0.3183 | 53.5 | 0.0239 | 0.3183
0.35 | 0.3556 | 0.35 | 62.381 | 0.0289 | 0.3848
0.4 | 0.4064 | 0.4001 | 71.369 | 0.0377 | 0.5029

## Note
PIPING CATALOG
C [CHF/m yr] | Pipe investment cost [CHF/m yr], 1 EURO = 1.07 CHF on Nov. 2016
DN [m]
D_ext [m]
D_int [m]
Vdot_min [m3/s]
Vdot_max [m3/s]
Reference: Table 4. Fonseca et al., 2016